## Slide 1: M74
M74 SERIES
Communication
Protocol
www.temcoline.com

## Slide 2
M74 시리즈 통신 개요
통신은 RS-485에 의한 반2중(Half-Duplex)방식의 2선식 으로 이루어 지며,
PC, PLC 등 상위 컴퓨터와의 통신은 원하는 프로토콜(Protocol)을 사용하여 최대 32대 까지 연결하는 것이 가능합니다.
M74 Series Communication Protocol
1. 통신 파라미터
통신 파라미터는 통신 조건을 설정하기 위한 것으로, 그 내용은 다음과 같습니다.
상기 파라미터는 M74 시리즈 제품의 통신을 위한 기본설정을 표시하며, 제품의 전면 설정(SET) 키 또는 전면 Loader Jack 을 이용하여 PC 와 연결 후 전용 Loader Program 을 이용하여 설정할 수 있습니다.
기타 상세 조작법은 제품 내의 취급설명서를 참조 바랍니다.
Master Station
당사제품
당사제품
종단저항 (120Ω 1/2W)
제3종접지
SHIELD
SHIELD
제3종접지
RTX+
A +
A +
RTX-
B -
B -
종단저항 (120Ω 1/2W)
1) Slave 측(M74)은 최대 32대까지 멀티드롭 (MULTIDROP) 접속이 가능합니다.
※ 통신(RS-485)배선
2) 통신로의 양단에 있는 자국 또는 모국에 는 반드시 종단저항(120Ω 1/2W)을 접속 하여주십시오.
3) 통신 라인은 가급적 트위스트 페어 실드 선을 사용해 주시기 바랍니다.
파 라 미 터 | 의 미 | 설 정 값 | 내 용 | 공장 출하 값
COM.P | 프로토콜 선택 | HSUM (0) HTL (1) Mod-A (2) Mod-B (3) | PC-Link 로 국내 많이 사용되는 ASCII Protocol ASCII 형식의 Protocol 로 PC-Link 와 유사 Modbus-ASCII Protocol Modbus-RTU Protocol (binary 형식의 포맷) | MOD-B (3)
BPS | Baud Rates | 0 ~ 4 | 9,600 ~ 115,200 bps | 19,200 (1)
PRTY | 패리티(Parity) | None (0) Odd (1) Even (2) | 패리티 없음 홀수 패리티 짝수 패리티 | Even (2)
STOP | Stop bit | bit (1) bit (2) | 정지(Stop) 비트 1개 정지(Stop) 비트 2개 | 1-bit (1)
DTLN | Data Length | bit (7) bit (8) | 데이터(Data) 비트 7개 데이터(Data) 비트 8개 | 8-bit (8)
ADDR | Address | 1 ~ 32 | 국번(Address) 설정 | 1
RSPN | 응답시간 설정 | 0 ~ 10 | 응답시간 = RSPN × 10 ㎳ | 10 ㎳ (1)

## Slide 3
M74 Series Communication Protocol
2. 통신 프로토콜
통신 프로토콜은 PC-Link(HSUM, HTL) 또는 Modbus-ASCII, RTU 등을 선택해서 사용할 수 있습니다.
Ⓒ HSUM
국내에서 많이 사용되는 PC-Link로 데이터 형식이 ASCII 문자로 되어 있어 프레임을 일반 Hyper terminal 등으로 확인할 수있어 편리하며 통신 데이터가 ASCII 문자로 한정되어 있어 오류검출 코드도 간단한 Check SUM, LRC 만으로도 문제가 없으므로 사용자가 직접 프레임을 구성하기가 용이합니다.
Ⓒ HTL
HSUM 과 형식이 동일하며 다른점은 제품의 입력 종류와 관계없이 입력 데이터 값이 소숫점 한자리가 추가되어 통신이 이루어 집니다.
PC 프로그램이나 레코더등의 기록을 필요로하는 용도에 적합합니다.
Ⓒ Modbus-ASCII
프레임이 ASCII 데이터 형식으로 되어 있으며 산업용 통신 인터페이스 전용 프로토콜 로 대부분의 산업용 기기에 호환이 가능합니다.
④ Modbus-RTU
프레임이 Binary 데이터 형식으로 되어 있어 상대적으로 데이터량이 적어 효율적인 통신이 가능하며 산업용 통신 인터페이스 전용 프로토콜 중에 가장 많이 사용되며, HMI, Touch Panel, PLC 등 대부분의 산업용 기기에서 호환됩니다.
※ 공장 출하시 기본 설정값은 Modbus-RTU(3)로 설정되어 있습니다.
만약, 다른 Protocol을 사용 할려면 제품의 전면(SET) 키 또는 전면 Loader Jack과
별도 액세서리의 M74U(통신 컨버터)를 이용하여 PC와 연결한 후 전용 Loader Program을 실행하여 변경 후 사용하시기 바랍니다.
3. 공장 출하시 기본 설정값
Ⓒ 프로토콜(Protocol)
Ⓒ 보오레이트(Baud rates)
Ⓒ 페리트 비트(Parity bit)
④ 정지 비트(Stop bit)
: Modbus-RTU (설정코드: 3)
: 19,200 bps (설정코드: 1)
: Even (설정코드: 2)
: 1 bit (설정코드: 1)
Ⓒ 데이터 길이(Data length) : 8 bit (설정코드: 8)
⑥ 국번(Address) : 01 (설정코드: 01)
Ⓒ 응답시간(Response time) : 10 ms (설정코드: 01)

## Slide 4
STX | Address | Command | Data 부 | Error Code | CR | LF
0x02 | 1 ~ 99 | 각 Command 참조 |  | Check Sum | 0x0D | 0x0A
M74 Series Communication Protocol
1. Data 의 구성 (HSUM, HTL Protocol)
프레임 중 데이터는 16진수(Hexadecimal)로 표현합니다. 이때 표현하고자 하는 데이터에 소수점이 포함되어 있으면 소수점의 자릿수만큼 ‘×10^n’ 을 계산하여 표현합니다.
데이터를 읽을 경우에도 읽고자 하는 데이터의 소수점에 따라서 ‘÷10^n’ 을 계산하여 사용합니다.
PC-Link (HSUM, HTL)
통신 데이터는 ASCII 문자 코드 안에서 수행되며, 제품 내부의 정의된 D-REGISTER MAP 에서 기능별 각각의 정보를 읽거나 쓸(설정) 수 있습니다.
기본 사용 프로토콜은 HSUM 이며, HTL 은 사용자 편의에 따라 선택할 수 있습니다.
◈ 기본 프레임(Frame) 구성
Check Sum 연산 구간..
◈ Error 검출 코드
Check Sum 은 Frame 중 STX(02) 다음 문자로 부터 Error code 전까지 문자의 ASCII Code를 1 Byte 씩 더하여 그 중 1Byte를 16진수로 하는 문자열(2문자, 2Byte)로 작성합니다.
2. 통신 Command
통신 명령(Command)은 D-Register의 내용을 Read/Write 할 수 있는 일반 Command와 제품 정보만을 확인할 수 있는 정보 Command가 있습니다.
예제) 데이터의 표현
① 소수점 없음 :
② 소수점 한개 :
③ 소수점 두개 :
10 → 10 × 10^0 = 10 (000Ah)
10.0 → 10 × 10^1 = 100 (0064h)
10.00 → 10 × 10^2 = 1000 (03E8h)
Read Command | 
Command | 내 용
DRS | D-Register 연속 Read
DRR | D-Register Random Read
Write Command | 
Command | 내 용
DWS | D-Register 연속 Write
DWR | D-Register Random Write
정보 Command | 
Command | 내 용
WHO | 자기정보 표시

## Slide 5
M74 Series Communication Protocol
(1) DRS Command
DRS Command는 연속되는 D Register값을 Read 할 수 있는 Command로, Frame 상에는 Read 하고자 하는 갯수와 D Register의 번호를 설정합니다.
Frame Format
Bytes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 4 |  | 2 | 1 | 1
Frame | S T X | Address | DRS | , | 갯수 |  | , | D Register |  | CheckSUM | C R | L F
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 시작 D Register |  |  | 
1～32
응답 Frame Format
Bytes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 1 | ... | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
Frame | S T X | Address | DRS | , | OK | , | Data-1 |  |  | ... |  | Data-n | CheckSUM | C R | L F
☞ 1 Byte Check SUM을 사용하므로 “16h”, ASCII code로 변환하면 → "31h" "36h"
# 응답 Frame 분석
CH1 PV = 04D2H → 1234 → 123.4
CH2 PV = 0929H → 2345 → 234.5
01 DRS 02 0001
16진수 Word 데이터 문자열
예) CH1 ~ 2 PV 값 Read (소수점 = 1) N.PV D 0001(CH1) ~ 0002(CH2)
송신 → STX + "01DRS, 02,0001" + CheckSUM(C5) + CR + LF
Check SUM = (30h+31h + 44h+52h+53h + 2Ch + 30h+32h + 2Ch + 30h+30h+30h+31h ) = 2 C5h
2Ch + 30h+39h+32h+39h ) = 4 16h
☞ 1 Byte Check SUM 을 사용 하므로 “C5h”, ASCII code 로 변환하면 → “43h” “35h”
수신 ← STX + "01DRS, OK, 04D2, 0929" + CheckSUM(16) + CR + LF
Check SUM = (30h+31h + 44h+52h+53h + 2Ch + 4Fh+4Bh + 2Ch + 30h+34h+44h+32h +
Read Command
, ,
01 DRS OK 04D2
, ,
0929
,

## Slide 6
Read Command
M74 Series Communication Protocol
Bytes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | ... | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
Frame | S T X | Address | DRR | , | 갯수 |  | , | D REG-1 |  | , | ... | , | D REG-n | CheckSUM | C R | L F
Bytes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 1 | ... | 1 | 4 | 2 | 1 | 1
Frame | S T X | Address | DRR | , | OK | , | Data-1 |  | , | ... | , | Data-n | CheckSUM | C R | L F
16진수 Word 데이터 문자열
예) CH3 PV, SV, MV, CT 값을 확인 (입력 모드 소숫점 1자리)
CH3 의 D-Register Address 는,
각 N.PV(0003), N.SV(0007), MV(0011), CT.A(0015)
STX : 0x02 CR : 0x0D LF : 0x0A
송신 → STX + "01DRR, 04 , 0003, 0007, 0011, 0015 " + CheckSUM + CR + LF 수신 ← STX + "01DRR,OK , 03E8, 03E8, 01E5, 003B " + CheckSUM + CR + LF
# 응답 Frame 분석
(2) DRR Command
DRR Command는 임의의 D Register를 Read 하기 위한 Command로, Frame 상에는 Read 갯수와 각각의 D Register 번호를 설정합니다.
Frame Format
시작 D Register 1～32
응답 Frame Format

## Slide 7
Bytes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Frame | S T X | Address | DWS | , | OK | CheckSUM | C R | L F
M74 Series Communication Protocol
예) CH1 SV0 ~ 3 값을 변경 (입력 모드 소숫점 1자리)
CH1 의 D-Register Address 는,
각 SV0(0117), SV1(0118), SV2(0119), SV3(0120)
SV0 : 0117 (SV0) = 100.0 → 1000 → 03E8 SV1 : 0118 (SV1) = 200.0 → 2000 → 07D0 SV2 : 0119 (SV2) = 300.0 → 3000 → 0BB8 SV3 : 0120 (SV3) = 400.0 → 4000 → 0FA0
STX : 0x02 CR : 0x0D LF : 0x0A
송신 → STX + "01DWS , 04 , 0117, 03E8, 07D0, 0BB8, 0FA0 " + CheckSUM + CR + LF
수신 ← STX + "01DWS , OK" + CheckSUM + CR + LF
(3) DWS Command
DWS Command는 일련의 D Register 값을 Write 할 수 있는 Command로, Write 하고자 하는 갯수와 시작 D Register의 번호, Write 데이터를 설정합니다.
Frame Format
Bytes
1
2
3
1
2
1
4
1
4
1
...
...
1
4
2
1
1
Frame
Address
DWS
갯수
D REG.
Data 1
Data n
CheckSUM
,
,
,
,
,
S T X
C
R
L
F
16진수 Word 데이터 문자열 시작 D Register
1～25
응답 Frame Format
Write Command

## Slide 8
Bytes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Frame | S T X | Address | DWR | , | OK | CheckSUM | C R | L F
응답 Frame Format
M74 Series Communication Protocol
Address
DWR
Data n
CheckSUM
,
,
,
,
,
,
예) CH1 ~ 4 ALARM1(ALM1) 값을 설정 (입력 모드 소숫점 1자리)
CH1 ~ 4 ALARM1 D-Register Address 는,
각 CH1 ALM1(0137), CH2 ALM1(0237), CH3 ALM1(0337), CH4 ALM1(0437)
CH1 : 0137 (ALM1) = 20.0 → 200 → 00C8h CH2 : 0237 (ALM1) = 50.0 → 500 → 01F4h CH3 : 0337 (ALM1) = 120.0 → 1200 → 04B0h CH4 : 0437 (ALM1) = 140.0 → 1400 → 0578h
STX : 0x02 CR : 0x0D LF : 0x0A
송신 → STX + "01DWR, 04 , 0137, 00C8, 0237, 01F4 , 0337, 04B0 , 0437, 0578 "
+ CheckSUM + CR + LF
수신 ← STX + "01DWR, OK" + CheckSUM + CR + LF
Write Command
(4) DWR Command
DWR Command는 임의의 D Register를 Write 하기 위한 Command로, Frame 상에는 Write 갯수와 각각의 D Register의 번호, Write 데이터를 설정한다.
Frame Format
Bytes
1
2
3
1
2
1
4
1
4
1
...
...
1
4
1
4
2
1
1
Frame
갯수
D REG-1
Data1
D REG-n
C L
S
T X
R F
1～25
16진수 Word 데이터 문자열
D Register

## Slide 9
M74 Series Communication Protocol
NG 응답 Frame Format
Bytes | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Frame | S T X | Address | Command | , | NG | 에러코드 (Hexadecimal) | CheckSUM | C R | L F
에러 코드 | 내 용 | 비 고
01h | 존재하지 않는 커맨드 지정 시 | 
02h | 존재하지 않는 레지스터 지정 시 | 
03h | 레지스터 지정 범위를 넘은 경우 | 
04h | 데이터 설정 에러 | 유효한 데이터 이외의 문자를 사용 (데이터는 0~9, A~F의 16진수만 사용)
08h | 잘못된 FORMAT 구성 시 | 지정한 커맨드와 FORMAT이 다름 지정한 개수와 설정된 개수가 다름
0Eh | TIME OUT ERROR | 
10h | CHECK SUM ERROR | 
14h | BUSY (WAIT.. ) | 
00h | 기타 에러 발생시 | 
Error Format & Error Code

## Slide 10
Function Code | Characteristics of function codes | 기 능 설 명
03(03h) | Read Holding Registers | 연속된 레지스터의 내용을 최대 32개 까지 읽을(Read) 수 있습니다.
06(06h) | Write Sigle Register | 각 레지스터의 원하는 값을 한개씩 기입(Write) 할 수 있습니다.
16(10h) | Write Multiple Registers | 연속된 레지스터의 내용을 최대 25개 까지 기입(Write) 할 수 있습니다.
M74 Series Communication Protocol
Modbus-RTU, ASCII
Modbus on RS485(EIA/TIA-485) RTU(Remote Terminal Unit)
ASCII(American Standard Code For Information Interchange)
Modbus protocol supported function code
Modbus-RTU 경우는 프레임 시작과 끝을 아무런 데이터가 없는 기간의 시간 간격으로 구분합니다. 즉, 프레임 시작 신호는 무 데이터의 t3.5( ≥ 3.5 Character Time)이상 일때,
프레임 종료 신호도 무 데이터 상태가 t3.5( ≥ 3.5 Character Time)이상 유지될때 종료신호로 판단하게 됩니다. 단, 통신속도가 19,200 bps 이상일 경우는 t3.5 시간값을 1.750ms 로 고정시켜 판단(사용)하게 됩니다.
1. Read Holding Registers Function 03 (03h)
슬레이브 디바이스 내, Holding Registers(4X 레퍼런스)의 데이터를 읽습니다.
한 번에 연속 읽기 최대 데이터 수는 32개 입니다. 반드시 PLC or Touch panel 사용 시 연속 읽기 허용 데이터 수를 제한해 주시기 바랍니다.
Query (Master 측)
Slave Address (국번) | Function (명령) | Starting Address (시작 번지) |  | No. of Points (데이터 개수) |  | Error Check (CRC16) | 
 |  | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위)
1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte
CRC16 |  |  |  |  |  |  | 
Response (Slave 측)
Slave Address (국번) | Function (명령) | Byte Count (데이터 Byte 수) | Data (데이터) |  | Data (데이터) |  | Data (데이터) |  | Error Check (CRC16) | 
 |  |  | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위)
1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte
CRC16
Start
Address | Function | Data | CRC Check
8 bits | 8 bits | N x 8 bits | 16 bits
≥ 3.5 char
End
≥ 3.5 char
Modbus 프로토콜의 지원 기능 코드는 16-bit Holding Registers 영역인 4x00001(4x0001h) ~ 4x65535(4xFFFFh) 번지를 사용합니다. 즉, Modbus Protocol 을 사용할 경우는 16-bit holding register 의 시작번지 4x00001(4x0001h) 에 M74 레지스터의 주소를 더해서 사용 합니다. 기본적으로 4x00001 부터 시작하므로 절대 번지가 +1 밀리게 됩니다. 그러나 상위 마스터 측이 Address mode 설정 가능한 제품 이라면, Address mode 를 0-Base mode 로 설정하면 밀리지 않고 M74 레지스터의 절대 번지 그대로 사용할 수 있습니다.
[ Modbus-RTU ]
Modbus-RTU 는 Binary Data 를 기본으로 사용하므로 ASCII 에 비해 상대적으로 통신 데이터량이 적어 속도가 빠르고 현재 산업용에서 가장 많이 사용하고 있으므로 본 메뉴얼은 Modbus-RTU 기준으로 설명 하겠습니다. 단, 브로드캐스트(Broadcast)는 지원하지 않습니다.
MODBUS message

## Slide 11
M74 Series Communication Protocol
2. Preset Single Registers Function 06 (06h)
슬레이브 디바이스 내, 단일 Holding Registers(4X 레퍼런스)의 데이터를 쓰거나 설정하는 Function 입니다.
Query (Master 측)
3. Preset Multiple Registers Function 16 (10h)
슬레이브 디바이스 내, 연속적으로 Holding Registers(4X 레퍼런스)의 데이터를 쓰거나 설정하는 Function 입니다.
한 번에 연속 쓰기 최대 허용 데이터 수는 25개 까지 입니다. 반드시 PLC or Touch panel 사용시 연속쓰기 허용 데이터 수를 제한해 주시기 바랍니다.
※ PLC, 그래픽 패널 등의 외부 기기에 접속할 때는 다중 레지스터 쓰기 Function16(Multi Register Write) 보다는 단일 레지스터 쓰기 Function 06(Single Register Write) 사용을 권장합니다.
Query (Master 측)
Response (Slave 측)
Response (Slave 측)
Slave Address (국번) | Function (명령) | Register Address (번지) |  | Preset Data(데이터) |  | Error Check (CRC16) | 
 |  | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위)
1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte
CRC16 |  |  |  |  |  |  | 
Slave Address (국번) | Function (명령) | Register Address (번지) |  | Preset Data(데이터) |  | Error Check (CRC16) | 
 |  | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위)
1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte
CRC16 |  |  |  |  |  |  | 
Slave Address (국번) | Function (명령) | Starting Address (시작 번지) |  | No. of Register (레지스터 개수) |  | Byte Count (데이터 Byte 수) | Data(데이터) |  | Data(데이터) |  | Error Check (CRC16) | 
 |  | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) |  | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위)
1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte
CRC16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Slave Address (국번) | Function (명령) | Starting Address (시작 번지) |  | No. of Register (레지스터 개수) |  | Error Check (CRC16) | 
 |  | Hi(상위) | Lo(하위) | Hi(상위) | Lo(하위) | Lo(하위) | Hi(상위)
1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte
CRC16

## Slide 12
M74 Series Communication Protocol
4. 예외 처리(Exception Response-Error Code)
통신 오류(Error)가 발생할 경우, 수신한 명령(Function)에 해당되는 Error code 를 첨부하여 상위(Master) 로 전송 됩니다.
Response (Slave 측)
◈ 오류(Error) 코드별 내용 설명
Slave Address(국번) | Function(기능코드) | Error code | Error Check (CRC16) | 
 |  |  | Lo(하위) | Hi(상위)
1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte
CRC16 |  |  |  | 
오 류 코 드 | 오 류 원 인
01(01h) | 잘못된 기능코드
02(02h) | 잘못된 D-REGISTER 설정
08(08h) | 데이터 길이 오류
16(10h) | LRC or CRC 오류
20(14h) | BUSY (시스템 부하로 일시적 처리 대기)
00(00h) | 기타 오류

## Slide 13
레지스터 번지 범위 (HEXA) | 설 명 | 비 고
00000(0000h) ~ 00099(0063h) | CH1~4 의 감시전용 및 공통 설정 레지스터 그룹 | M(N)74의 절대번지 입니다. Modbus 통신의 경우는, 16-bit Holding Registers 영역인 400001(40001h) 번지부터 사용합니다. 즉, 400001(40001h) + [레지스터번지] 예) CH1 PV (001) ☞ 400002(40002h)
00100(0064h) ~ 00199(00C7h) | CH1 의 감시 및 제어 설정 레지스터 그룹 | 
00200(00C8h) ~ 00299(012Bh) | CH2 의 감시 및 제어 설정 레지스터 그룹 | 
00300(012Ch) ~ 00399(018Fh) | CH3 의 감시 및 제어 설정 레지스터 그룹 | 
00400(0190h) ~ 00499(01F3h) | CH4 의 감시 및 제어 설정 레지스터 그룹 | 
Function Code | Characteristics of function codes | 기 능 설 명
03(03h) | Read Holding Registers | 연속된 레지스터의 내용을 최대 32개 까지 읽을(Read) 수 있습니다.
06(06h) | Write Sigle Register | 각 레지스터의 원하는 값을 한개씩 기입(Write) 할 수 있습니다.
16(10h) | Write Multiple Registers | 연속된 레지스터의 내용을 최대 25개 까지 기입(Write) 할 수 있습니다.
M74 레지스터의 주소 (HEXA) |  |  |  | 파라미터 기 호 | 기 능 설 명 | 속 성 (R/W) | 설정범위 및 내용 | 단 위 | 초기값
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |  |  |  |  |  | 
00000(0000h) |  |  |  | N.PV | Main F/W 버전 | R | 메인 MCU 의 F/W Version (2-Byte) |  | ─
001(0001h) | 002(0002h) | 003(0003h) | 004(0004h) | N.PV | 현재 측정값 | R | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | ─
005(0005h) | 006(0006h) | 007(0007h) | 008(0008h) | N.SV | 목표 설정값 | R | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | ─
009(0009h) | 010(000Ah) | 011(000Bh) | 012(000Ch) | MV | 제어 출력량 | R | -100.0 ~ 100.0 | % | ─
013(000Dh) | 014(000Eh) | 015(000Fh) | 016(0010h) | CT.A | 히터 전류[A] | R | 0.0 ~ 38.0 A | A | ─
00017(0011h) |  |  |  | H/MV | H/MV 선택 | R/W | 018 ~ 25번지 기능 선택 ( 0: H, 1: MV ) |  | 0
018(0012h) | 019(0013h) | 020(0014h) | 021(0015h) | H.MIN | 히터사용시간(분) | R | 0 ~ 1440 [Minute] | M(분) | H/MV=0
 |  |  |  | MV.H | 가열 제어 출력량 | R | 0 ~ 100.0 % (가열냉각 동시 제어 전용) | % | H/MV=1
022(0016h) | 023(0017h) | 024(0018h) | 025(0019h) | H.DAY | 히터사용시간(일) | R | 0 ~ 9999 [Day] | D(일) | H/MV=0
 |  |  |  | MV.C | 냉각 제어 출력량 | R | 0 ~ 100.0 % (가열냉각 동시 제어 전용) | % | H/MV=1
00026(001Ah) |  |  |  | DI.STS | M74R D.I 상태 (Active - High) | R | 3rd Module: DI4(b11) ~ DI1(b8) 2nd Module: DI4(b7) ~ DI1(b4) 1st Module: DI4(b3) ~ DI1(b0) | Open(0) Short(1) Active-H | ─
027(001Bh) | 028(001Ch) | 029(001Dh) | 030(001Eh) | CH.STS |  | R | bit 15 : System Error (1) bit 14 : Sub Firmware Error (1) bit 13 : EEP-ROM Error (1) bit 12 : RJC Error (1) bit 11 : System Comm. Error (1) bit 10 : AT Error (1) bit 09 : -Over Input (1) bit 08 : +Over Input (1) bit 07 : -Burn-out (1) bit 06 : +Burn-out (1) bit 05 : RJ Adjust Error (1) bit 04 : Run (1) bit 03 : Manual Control (1) bit 02 : Auto Tuning (1) bit 01 : Output of Heating (1) bit 00 : Output of Cooling (1) |  | ─
Modbus 프로토콜의 지원 기능코드는 16-bit Holding Registers 영역인 400001(40001h) ~ 465535(4FFFFh)번지를 사용합니다. 즉, Modbus Protocol 을 사용할 경우는 16-bit holding register 의 시작번지 400001(40001h)에 M74 레지스터의 주소를 더해서 사용하시면 됩니다. 단, 상위 마스터측의 Address mode 에 따라서 번지가 +1 또는 +0 으로 밀리는 경우가 있으니 주의 바랍니다.
예제) CH3 PV [현재측정값(003번지)] 를 Modbus 프로토콜로 액세스 할 경우,
1-Base mode (Master) : 400001+3(0003h) = 400004(40004h) 즉, 10진수 표현 400004번지, 16진수 표현 40004h번지
0-Base mode (Master) : 400000+3(0003h) = 400003(40003h) 즉, 10진수 표현 400003번지, 16진수 표현 40003h번지
※ bit 정보 확인요령
)
Ex.) [ 16-bit ] b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
DEC 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
HEX (8000h) | (4000h) | (2000h) | (1000h) | (800h) | (400h) | (200h) | (100h) | (80h) | (40h) | (20h) | (10h) | (8h | (4h) | (2h) | (1h)
0 0 0 0 0 | 0 1 0 ^ | 1 0 0 1 0 0 ^ ^ |  | 1 0 = ^ | b9(512) + b7(128) + b4(16) + b1(2) = 658 (292h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M(N)74 Communication register mapping table
M(N)74 Modbus protocol supported function code

## Slide 14
M74 레지스터의 주소 (HEXA) |  |  |  | 파라미터 기 호 | 기 능 설 명 | 속 성 (R/W) | 설정범위 및 내용 | 단 위 | 초기값
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |  |  |  |  |  | 
031(001Fh) | 032(0020h) | 033(0021h) | 034(0022h) | ALM.STS |  | R | bit 7 : ─ bit 6 : ─ bit 5 : HOC bit 4 : HBA bit 3 : ALARM-4 bit 2 : ALARM-3 bit 1 : ALARM-2 bit 0 : ALARM-1 |  | ─
035(0023h) | 036(0024h) | 037(0025h) | 038(0026h) | DP.I | 소수점 위치정보 | R | INP.1~29 일때, 0 : 없음, 1 : 1/10 위치 INP.30 이상이면, DP-P 와 연동(공유) |  | ─
039(0027h) | 040(0028h) | 041(0029h) | 042(002Ah) | RJC | RJC 온도 측정값 | R | M74 입력단자 온도 (온도보상) | ℃ | ─
043(002Bh) | 044(002Ch) | 045(002Dh) | 046(002Eh) | IN.E | INP. 30 ~ 36 일때, 입력된 기전력 (EMF) | R | M74 전압, 전류 입력모드 시 기전력 (EMF) | mV mA | ─
 |  |  |  |  |  |  | (INP. 32~34 : 1/100mV), 31(1/100mA) |  | 
00047(002Fh) |  |  |  | SYS.I | 시스템 정보 | R | Model 및 Firmware Version |  | ─
00048(0030h) |  |  |  | SYS.T | 시스템 속도 | R | 0.01 ~ 655.35 | ms | ─
00049(0031h) |  |  |  | PDT.I | 제품 정보 | R | Model 및 입력채널 정보 |  | ─
00050(0032h) |  |  |  | LOCK | 파라미터 보호 | R/W | : OFF : 입.출력 관련 쓰기금지 : 50 ~ 70번지까지 만 해제 : 모든 파라미터 쓰기금지 |  | 0
00051(0033h) |  |  |  | COM.C | 통신 중지 시 제어상태 설정 | R/W | 0 : OFF 1 ~ 3600 | 초 | 0
00052(0034h) |  |  |  | EXT.IO | 외부 입.출력 설정 | R/W | HI/Byte : FFH(COM), F0H(I/O), 00H(OFF) Lo/Byte : b7~4, b3~0 : CH1(MSB)~4(LSB) b7~4 : ALM(1)/OUT(0), b3~0 : I(1)/O(0) Customer Option : 7F01~7FFFh (255 종) |  | 0
053(0035h) | 054(0036h) | 055(0037h) | 056(0038h) | CH.MD | 채널모드 설정 | R/W | : 비 활성 모드 : 모니터링 모드 : 운전 모드 |  | 2
00057(0039h) |  |  |  | RUN.C | 정전복귀 설정 | R/W | : 정전후 무조건 정지 : 운전상태 복귀 |  | 1
00058(003Ah) |  |  |  | All.STP | 전 채널 정지 | R/W | 1 : 정지 (ALL-Stop) 0 : 해제 (Release) |  | 0
059(003Bh) | 060(003Ch) | 061(003Dh) | 062(003Eh) | RUN | 운전 / 정지 | R/W | 1 : 운전 (RUN) 0 : 정지 (STOP) |  | 1
063(003Fh) | 064(0040h) | 065(0041h) | 066(0042h) | MAN.C | 수동제어 모드 | R/W | : 자동제어 (PID or ON/OFF) : 수동제어 (수동 출력제어) |  | 0
067(0043h) | 068(0044h) | 069(0045h) | 070(0046h) | MVn.O | MVn 출력(수동) | R/W | Heat or Cool Mode : 0 ~ 100.0 Heat & Cool Mode : -100.0 ~ 100.0 | ％ | 0
00071(0047h) |  |  |  | EnPO | 입력 단선시 출력 | R/W | 0 : OFF, 1 : ON, 2 : MV 하한제한 |  | 0
00072(0048h) |  |  |  | INIT | 파라미터 초기화 | R/W | 1 ~ 4 : 단일 채널, 5 : 공장 초기화 |  | 0
073(0049h) | 074(004Ah) | 075(004Bh) | 076(004Ch) | INP | 입력 종류 설정 | R/W | 01 ~ 36 [(ex) 01: K(CA), 21 : Pt100 등] |  | 1
00077(004Dh) |  |  |  | UNIT | 입력 단위 설정 | R/W | 0 : 섭씨［℃］, 1 : 화씨［℉］ |  | 0
078(004Eh) | 079(004Fh) | 080(0050h) | 081(0051h) | FAST | Fast mode | R/W | 0 : OFF, 1 : ON |  | 0
082(0052h) | 083(0053h) | 084(0054h) | 085(0055h) | SV | 목표 설정값 | R/W | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | 0
086(0056h) | 087(0057h) | 088(0058h) | 089(0059h) | AT | PID 오토튜닝 | R/W | : 정지 : 오토튜닝 시작 |  | 0
090(005Ah) | 091(005Bh) | 092(005Ch) | 093(005Dh) | O.ACT | 출력 동작 선택 | R/W | : 역(가열)동작 제어 모드 : 정(냉각)동작 제어 모드 : 가열냉각 동시제어 모드 |  | 0
094(005Eh) | 095(005Fh) | 096(0060h) | 097(0061h) | OUT1 | 출력1 종류 선택 (가열 제어출력) | R/W | : SSR ( Voltage-Pulse ) 모드 : SCR ( 4 ~ 20mA ) 모드 : RELAY 제어 모드 |  | 1
00098(0062h) |  |  |  | SCR.Z | SCR(2) 출력 시 0~20mA 출력사용 | R/W | b3: CH4, b2: CH3, b1: CH2, b0: CH1 b3 ~ b0 ［SET(1) 0 ~ 20mA Output］ |  | 00h
00099(0063h) |  |  |  | Reserved. |  |  |  |  | 

## Slide 15
M74 레지스터의 주소 (HEXA) |  |  |  | 파라미터 기 호 | 기 능 설 명 | 속 성 (R/W) | 설정범위 및 내용 | 단 위 | 초기값
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |  |  |  |  |  | 
100(0064h) | 200(00C8h) | 300(012Ch) | 400(0190h) | R.SV | Ramp 제어 진행값 | R | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | ─
101(0065h) | 201(00C9h) | 301(012Dh) | 401(0191h) | N.PV | 현재 측정값 | R | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | ─
102(0066h) | 202(00CAh) | 302(012Eh) | 402(0192h) | N.SV | 목표 설정값 | R | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | ─
103(0067h) | 203(00CBh) | 303(012Fh) | 403(0193h) | MV | 제어 출력량 | R | -100.0 ~ 100.0 | % | ─
104(0068h) | 204(00CCh) | 304(0130h) | 404(0194h) | CT.A | 히터전류 (1st 모듈) | R | 0.0 ~ 38.0 A (M74R of the 1st device) | A | ─
105(0069h) | 205(00CDh) | 305(0131h) | 405(0195h) | MV.H/CT.A | MV.H or CT.A(2nd) | R | MV.H: 0~100.0 % / M74R(2nd) 0~38.0 A | % / A | Auto
106(006Ah) | 206(00CEh) | 306(0132h) | 406(0196h) | MV.C/CT.A | MV.C or CT.A(3rd) | R | MV.H: 0~100.0 % / M74R(3nd) 0~38.0 A | % / A | Auto
107(006Bh) | 207(00CFh) | 307(0133h) | 407(0197h) | H.MIN | 히터사용시간(분) | R | 0 ~ 1440 [Minute] | M(분) | ─
108(006Ch) | 208(00D0h) | 308(0134h) | 408(0198h) | H.DAY | 히터사용시간(일) | R | 0 ~ 9999 [Day] | D(일) | ─
109(006Dh) | 209(00D1h) | 309(0135h) | 409(0199h) | CH.STS |  | R | bit 15 : System Error (1) bit 14 : Sub Firmware Error (1) bit 13 : EEP-ROM Error (1) bit 12 : RJC Error (1) bit 11 : System Comm. Error (1) bit 10 : AT Error (1) bit 09 : -Over Input (1) bit 08 : +Over Input (1) bit 07 : -Burn-out (1) bit 06 : +Burn-out (1) bit 05 : RJ Adjust Error (1) bit 04 : Run (1) bit 03 : Manual Control (1) bit 02 : Auto Tuning (1) bit 01 : Output of Heating (1) bit 00 : Output of Cooling (1) |  | ─
110(006Eh) | 210(00D2h) | 310(0136h) | 410(019Ah) | ALM.STS |  | R | bit 7 : ─ bit 6 : ─ bit 5 : HOC bit 4 : HBA bit 3 : ALARM-4 bit 2 : ALARM-3 bit 1 : ALARM-2 bit 0 : ALARM-1 |  | ─
111(006Fh) | 211(00D3h) | 311(0137h) | 411(019Bh) | D.IN | 3rd, M74R (D.I) | R | Open(0), Close(1) | Active-H | ─
112(0070h) | 212(00D4h) | 312(0138h) | 412(019Ch) | M3.RLY | 모듈3 릴레이 출력 R1 ~ R8 | R/W | [112] R1,R5 [212] R2,R6 [312] R3,R7 [412] R4,R8 【 설정 : ON(1), OFF(0) 】 |  | 0
113(0071h) | 213(00D5h) | 313(0139h) | 413(019Dh) | AL.LCH | 경보래치 설정 | R/W | 0 : OFF, 1 ~ 4 : 각 래치설정 , 5 : ALL |  | 0
114(0072h) | 214(00D6h) | 314(013Ah) | 414(019Eh) | AL.RST | 경보해제 | R/W | 1 : 경보해제 (Alarm Latch mode) |  | 0
115(0073h) | 215(00D7h) | 315(013Bh) | 415(019Fh) | DI.F | 접점입력 종류 | R/W | : OFF : 목표 SV 선택 모드 : 운전제어 모드 : 정지제어 모드 : 자동/수동 제어 모드 : 경보 리셋 모드 |  | 0
116(0074h) | 216(00D8h) | 316(013Ch) | 416(01A0h) | SV.n | 목표 SV 선택 | R/W | 0 ~ 3 |  | 0
117(0075h) | 217(00D9h) | 317(013Dh) | 417(01A1h) | SV0 | 목표설정 SV0 | R/W | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | 0
118(0076h) | 218(00DAh) | 318(013Eh) | 418(01A2h) | SV1 | 목표설정 SV1 | R/W | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | 0
119(0077h) | 219(00DBh) | 319(013Fh) | 419(01A3h) | SV2 | 목표설정 SV2 | R/W | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | 0
120(0078h) | 220(00DCh) | 320(0140h) | 420(01A4h) | SV3 | 목표설정 SV3 | R/W | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | 0
121(0079h) | 221(00DDh) | 321(0141h) | 421(01A5h) | RUN | 운전 / 정지 | R/W | 1 : 운전 (RUN) 0 : 정지 (STOP) |  | 1
122(007Ah) | 222(00DEh) | 322(0142h) | 422(01A6h) | MAN.C | 수동제어 모드 | R/W | : 자동제어 (PID or ON/OFF) : 수동제어 (수동 출력제어) |  | 0
123(007Bh) | 223(00DFh) | 323(0143h) | 423(01A7h) | MVn.O | MVn 출력(수동) | R/W | H/C : 0 ~ 100.0, H & C : 0 ~ ±100.0 | ％ | 0
124(007Ch) | 224(00E0h) | 324(0144h) | 424(01A8h) | AT | PID 오토튜닝 | R/W | 0 : 정지, 1 : 오토튜닝 시작 |  | 0
125(007Dh) | 225(00E1h) | 325(0145h) | 425(01A9h) | AT.M | 오토튜닝 종류 | R/W | 0 : 표준, 1 : Low(10%) Tuning |  | 0
126(007Eh) | 226(00E2h) | 326(0146h) | 426(01AAh) | Reserved. |  |  |  |  | 
Address 400100(0064h) ~ 400499(01F3h) CH1~4 감시 및 제어 설정 레지스터

## Slide 16
M74 레지스터의 주소 (HEXA) |  |  |  | 파라미터 기 호 | 기 능 설 명 | 속 성 (R/W) | 설정범위 및 내용 | 단 위 | 초기값
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |  |  |  |  |  | 
127(007Fh) | 227(00E3h) | 327(0147h) | 427(01ABh) | RLY.CTL | 경보출력 제어 (AxTY No.21) | R/W | [직접제어] b0(AL2), b1(AL3), b2(AL4) [Run/Stop 연동] ┤b3(1)├─→ AL2 out |  | 0
128(0080h) | 228(00E4h) | 328(0148h) | 428(01ACh) | AL.STP | 경보시 운전정지 | R/W | : OFF : 경보 발생시 운전 정지 |  | 0
129(0081h)) | 229(00E5h)) | 329(0149h) | 429(01ADh) | A1TY | 경보1 종류 설정 | R/W | : OFF : 상한절대 (정접) : 하한절대 (정접) : 상한편차 (정접) : 하한편차 (정접) : 상한편차 (역접) : 하한편차 (역접) : 상.하한편차 : 상.하한편차 범위내 : 상한절대 (역접) : 하한절대 (역접) : 상한절대 (정접,홀드) : 하한절대 (정접,홀드) : 상한편차 (정접,홀드) : 하한편차 (정접,홀드) : 상한편차 (역접,홀드) : 하한편차 (역접,홀드) : 상.하한편차 (홀드) : 상.하한편차 범위내 (홀드) : 상한절대 (역접,홀드) : 하한절대 (역접,홀드) : 히터단선경보 (HBA) OFF 시 제어루프단선경보 (LBA) 동작 : HBA, HOC, LBA 역 접점 출력 |  | 0
130(0082h) | 230(00E6h) | 330(014Ah) | 430(01AEh) | A2TY | 경보2 종류 설정 | R/W | 설정코드1 ~ 20 까지 경보1 코드와 동일하고, 21번은 경보출력 직접 제 어모드임 ( RLY.CTL 로 제어가능! ) |  | 0
131(0083h) | 231(00E7h) | 331(014Bh) | 431(01AFh) | A3TY | 경보3 종류 설정 | R/W |  |  | 0
132(0084h) | 232(00E8h) | 332(014Ch) | 432(01B0h) | A4TY | 경보4 종류 설정 | R/W |  |  | 0
133(0085h) | 233(00E9h) | 333(014Dh) | 433(01B1h) | A1DB | 경보1 데드밴드 | R/W | EUS ( 0 ~ 10 % ) |  | 2
134(0086h) | 234(00EAh) | 334(014Eh) | 434(01B2h) | A2DB | 경보2 데드밴드 | R/W | EUS ( 0 ~ 10 % ) |  | 2
135(0087h) | 235(00EBh) | 335(014Fh) | 435(01B3h) | A3DB | 경보3 데드밴드 | R/W | EUS ( 0 ~ 10 % ) |  | 2
136(0088h) | 236(00ECh) | 336(0150h) | 436(01B4h) | A4DB | 경보4 데드밴드 | R/W | EUS ( 0 ~ 10 % ) |  | 2
137(0089h) | 237(00EDh) | 337(0151h) | 437(01B5h) | ALM1 | 경보1 값 설정 | R/W | EUS ( -100 ~ 100 % ) |  | 0
138(008Ah) | 238(00EEh) | 338(0152h) | 438(01B6h) | ALM2 | 경보2 값 설정 | R/W | EUS ( -100 ~ 100 % ) |  | 0
139(008Bh) | 239(00EFh) | 339(0153h) | 439(01B7h) | ALM3 | 경보3 값 설정 | R/W | EUS ( -100 ~ 100 % ) |  | 0
140(008Ch) | 240(00F0h) | 340(0154h) | 440(01B8h) | ALM4 | 경보4 값 설정 | R/W | EUS ( -100 ~ 100 % ) |  | 0
141(008Dh) | 241(00F1h) | 341(0155h) | 441(01B9h) | A1Pn | 경보1 출력포트 | R/W | : OFF : ALM1 Port 2 : ALM2 Port 3 : ALM3 Port 4 : ALM4 Port |  | 1
142(008Eh) | 242(00F2h) | 342(0156h) | 442(01BAh) | A2Pn | 경보2 출력포트 | R/W | 경보1 출력포트 설정과 동일 |  | 2
143(008Fh) | 243(00F3h) | 343(0157h) | 443(01BBh) | A3Pn | 경보3 출력포트 | R/W | 경보1 출력포트 설정과 동일 |  | 3
144(0090h) | 244(00F4h) | 344(0158h) | 444(01BCh) | A4Pn | 경보4 출력포트 | R/W | 경보1 출력포트 설정과 동일 |  | 4
145(0091h) | 245(00F5h) | 345(0159h) | 445(01BDh) | LBA | LBA 시간 값 설정 | R/W | 0 : OFF / 1 ~ 7200 | 초 | 480
146(0092h) | 246(00F6h) | 346(015Ah) | 446(01BEh) | LBW | LBA 변화 폭 설정 | R/W | EUS ( 0 ~ 100 % ) |  | 2
147(0093h) | 247(00F7h) | 347(015Bh) | 447(01BFh) | A1DY | 경보1 출력 지연 | R/W | 0 ~ 240 s. | 초 | 0
148(0094h) | 248(00F8h) | 348(015Ch) | 448(01C0h) | HBA | 히터 단선 설정 | R/W | 0 : OFF / 0.1 ~ 38.0 | A | 0
149(0095h) | 249(00F9h) | 349(015Dh) | 449(01C1h) | HOC | 히터 과전류 설정 | R/W | 0 : OFF / 0.1 ~ 38.0 | A | 0
150(0096h) | 250(00FAh) | 350(015Eh) | 450(01C2h) | HDB | 히터경보 불감대 | R/W | 0.0 ~ 30.0 | A | 1.0
151(0097h) | 251(00FBh) | 351(015Fh) | 451(01C3h) | HBS | 히터단선 시작점 | R/W | 0 ~100 | % | 20
152(0098h) | 252(00FCh) | 352(0160h) | 452(01C4h) | ABS | CT Auto Bias Set | R/W | 0 : OFF / 1 : ON |  | 0
153(0099h) | 253(00FDh) | 353(0161h) | 453(01C5h) | H.HLD | 히터전류값 홀드 | R/W | 0 : OFF / 1 : ON |  | 0
154(009Ah) | 254(00FEh) | 354(0162h) | 454(01C6h) | Reserved. |  |  |  |  | 
155(009Bh) | 255(00FFh) | 355(0163h) | 455(01C7h) | Reserved. |  |  |  |  | 

## Slide 17
M74 레지스터의 주소 (HEXA) |  |  |  | 파라미터 기 호 | 기 능 설 명 | 속 성 (R/W) | 설정범위 및 내용 | 단 위 | 초기값
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |  |  |  |  |  | 
156(009Ch) | 256(0100h) | 356(0164h) | 456(01C8h) | P | 비례대 설정 | R/W | 0 : ON/OFF 제어 0.1~999.9 : PID 제어 |  | 20.0
157(009Dh) | 257(0101h) | 357(0165h) | 457(01C9h) | I | 적분시간 설정 | R/W | 0 : OFF / 1 ~ 3600 | 초 | 240
158(009Eh) | 258(0102h) | 358(0166h) | 458(01CAh) | D | 미분시간 설정 | R/W | 0 : OFF / 1 ~ 3600 | 초 | 60
159(009Fh) | 259(0103h) | 359(0167h) | 459(01CBh) | M.R | 수동리셋 설정 | R/W | -5.0 ~ 105.0 | % | 50.0
160(00A0h) | 260(0104h) | 360(0168h) | 460(01CCh) | HC.DB | 가열냉각 불감대 | R/W | -100.0 ~ 100.0 | % | 0.0
161(00A1h) | 261(0105h) | 361(0169h) | 461(01CDh) | STB.C | 제어 안정도 | R/W | 1 ~ 10 ( AT 후 안정이 안될때 만 사용! ) |  | 1
162(00A2h) | 262(0106h) | 362(016Ah) | 462(01CEh) | RIFT | 램프제어 적분보상 | R/W | 0 ~ 100 | % | 10
163(00A3h | 263(0107h) | 363(016Bh) | 463(01CFh) | RTMU | 램프 기능 시간 단위 설정 | R/W | : 분 : 시간 |  | 0
164(00A4h) | 264(0108h) | 364(016Ch) | 464(01D0h) | UP.RT | 램프 기능 상승온도 설정 | R/W | 0 : OFF / EUS ( 0 ~ 100 % ) | ℃ | 0
165(00A5h) | 265(0109h) | 365(016Dh) | 465(01D1h) | DN.RT | 램프 기능 하강온도 설정 | R/W | 0 : OFF / EUS ( 0 ~ 100 % ) | ℃ | 0
166(00A6h) | 266(010Ah) | 366(016Eh) | 466(01D2h) | OUT.P | 출력 포트 | R/W | (00) OFF, (01) OUT1, (02) OUT2, (03) RET, (04) ALM CH1(10) ~ (14) OFF, OUT1, OUT2, RET, ALM(P1) CH2(20) ~ (24) OFF, OUT1, OUT2, RET, ALM(P1) CH3(30) ~ (34) OFF, OUT1, OUT2, RET, ALM(P1) CH4(40) ~ (44) OFF, OUT1, OUT2, RET, ALM(P1) |  | 1
167(00A7h) | 267(010Bh) | 367(016Fh) | 467(01D3h) | RET | 전송출력 종류 | R/W | : PV : SV : MV |  | 0
168(00A8h) | 268(010Ch) | 368(0170h) | 468(01D4h) | RET.L | 전송출력 하한 | R/W | TC or RTD : FR-L ~ FR-H 전류, 전압 : SL-L ~ SL-H ( 단, RET.L ＜ RET.H 만 설정 가능 ) |  | EU (0 %)
169(00A9h) | 269(010Dh) | 369(0171h) | 469(01D5h) | RET.H | 전송출력 상한 | R/W |  |  | EU (100 %)
170(00AAh) | 270(010Eh) | 370(0172h) | 470(01D6h) | O.ACT | 출력 동작 선택 | R/W | : 역(가열)동작 제어 모드 : 정(냉각)동작 제어 모드 : 가열냉각 동시제어 모드 |  | 0
171(00ABh) | 271(010Fh) | 371(0173h) | 471(01D7h) | OUT1 | 출력1 종류 선택 (가열 제어출력) | R/W | : SSR ( Voltage-Pulse ) 모드 : SCR ( 4 ~ 20mA ) 모드 : RELAY 제어 모드 |  | 1
172(00ACh) | 272(0110h) | 372(0174h) | 472(01D8h) | OUT2 | 출력2 종류 선택 (냉각 제어출력) | R/W | : SSR ( Voltage-Pulse ) 모드 : SCR ( 4 ~ 20mA ) 모드 : RELAY 제어 모드 |  | 1
173(00ADh) | 273(0111h) | 373(0175h) | 473(01D9h) | CT | 제어출력 주기 | R/W | Normal Mode : 1 ~ 100 s. Fast Mode : 0.1 ~ 10.0 s. | 초 | SSR : 2 RLY : 20
174(00AEh) | 274(0112h) | 374(0176h) | 474(01DAh) | CTC | 냉각측 제어출력 주기 | R/W | Normal Mode : 1 ~ 100 s. Fast Mode : 0.1 ~ 10.0 s. | 초 | SSR : 2 RLY : 20
175(00AFh) | 275(0113h) | 375(0177h) | 475(01DBh) | GCO | 냉각게인 설정 | R/W | 0.1 ~ 10.0 |  | 1.0
176(00B0h) | 276(0114h) | 376(0178h) | 476(01DCh) | HYS.T | 히스테리시스 동작 (ON/OFF 제어시) | R/W | 0 : NORMAL / 1 : HALF |  | 0
177(00B1h) | 277(0115h) | 377(0179h) | 477(01DDh) | HYS | 히스테리시스 설정 (ON/OFF 제어시) | R/W | EUS ( 0 ~ 10 % ) |  | 2
178(00B2h) | 278(0116h) | 378(017Ah) | 478(01DEh) | PO | 입력 단선시 출력(H) 량 | R/W | EnPO(71)=1, 가열측 MV(-5.0 ~ 105.0) | % | 0.0
 |  |  |  | LoMV.H | 가열측 하한제한 | R/W | EnPO(71)=2, 가열냉각 동시제어 일때 |  | 
179(00B3h) | 279(0117h) | 379(017Bh) | 479(01DFh) | POC | 입력 단선시 출력(C) 량 | R/W | EnPO(71)=1, 냉각측 MV(-5.0 ~ 105.0) | % | 0.0
 |  |  |  | LoMV.C | 냉각측 하한제한 | R/W | EnPO(71)=2, 가열냉각 동시제어 일때 |  | 
180(00B4h) | 280(0118h) | 380(017Ch) | 480(01E0h) | OL-L | 출력량 하한제한 | R/W | -5.0 ~ OL-H ( H & C : -105.0 ~ 0 ) | % | 0.0
181(00B5h) | 281(0119h) | 381(017Dh) | 481(01E1h) | OL-H | 출력량 상한제한 | R/W | OL-L ~ 105.0 ( H & C : 0 ~ 105.0 ) | % | 100.0

## Slide 18
M74 레지스터의 주소 (HEXA) |  |  |  | 파라미터 기 호 | 기 능 설 명 | 속 성 (R/W) | 설정범위 및 내용 | 단 위 | 초기값
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |  |  |  |  |  | 
182(00B6h) | 282(011Ah) | 382(017Eh) | 482(01E2h) | INP | 입력 종류 설정 | R/W | 01 : ［K］-200 ~ 1370 ℃ 02 : ［K］-199.9 ~ 999.9 ℃ 03 : ［J］ -199.9 ~ 999.9 ℃ 04 : ［E］-199.9 ~ 999.9 ℃ 05 : ［T］-199.9 ~ 400.0 ℃ 06 : ［R］ 0 ~ 1700 ℃ 07 : ［B］ 0 ~ 1800 ℃ 08 : ［S］ 0 ~ 1700 ℃ 09 : ［L］-199.9 ~ 900.0 ℃ 10 : ［N］-200 ~ 1300 ℃ 11 : ［U］-199.9 ~ 400.0 ℃ 12 : ［C］ 0 ~ 2300 ℃ 13 : ［D］ 0 ~ 2400 ℃ 14 : ［N］-199.9 ~ 999.9 ℃ 15 : ［J］ -200 ~ 1000 ℃ 16 : ［E］ -200 ~ 1000 ℃ 17 : ［L］ -200 ~ 900 ℃ 18, 19 : ─ 20 : ［JPt100］-199.9 ~ 500.0 ℃ 21 : ［Pt100］-199.9 ~ 640.0 ℃ 22 : ［JPt100］-200 ~ 500 ℃ 23 : ［Pt100］-200 ~ 640 ℃ 24, 25 : ─ 26 : ［Pt1000］-199.9 ~ 140.0 ℃ 27 : ［Pt1000］-200 ~ 140 ℃ 28, 29 : ─ 30 : 1 ~ 5V DC 31 : 4 ~ 20mA DC 32 : -10 ~ 20mV DC 33 : 0 ~ 100mV DC 34 : 0 ~ 200mV DC 35 : 0 ~ 5V DC 36 : 0 ~ 10V DC |  | 1
183(00B7h) | 283(011Bh) | 383(017Fh) | 483(01E3h) | FR-L | 입력 하한 설정 | R/W | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | EU (0 %)
184(00B8h) | 284(011Ch) | 384(0180h) | 484(01E4h) | FR-H | 입력 상한 설정 | R/W | EU ( 0 ~ 100 % ) |  | EU (100 %)
185(00B9h) | 285(011Dh) | 385(0181h) | 485(01E5h) | DP-P | 소수점 선택 | R/W | INP.30~36, 소수점 위치선택 ( 0/1/2/3 ) |  | 1
186(00BAh) | 286(011Eh) | 386(0182h) | 486(01E6h) | SL-L | 프리스케일 하한 | R/W | -1999 ~ (SL-H)-1 |  | 0
187(00BBh) | 287(011Fh) | 387(0183h) | 487(01E7h) | SL-H | 프리스케일 상한 | R/W | (SL-L)+1 ~ 9999 |  | 1000
188(00BCh) | 288(0120h) | 388(0184h) | 488(01E8h) | FILT | 입력 필터 설정 | R/W | 0 : OFF / 1~120 초 | 초 | 0
189(00BDh) | 289(0121h) | 389(0185h) | 489(01E9h) | BIAS.L | 입력 하한 보정 ( INP 1 ~ 36 ) | R/W | EUS ( -100 ~ 100 % ) |  | 0
190(00BEh) | 290(0122h) | 390(0186h) | 490(01EAh) | BIAS.H | 입력 상한 보정 ( INP 30 ~ 36 ) | R/W | EUS ( -100 ~ 100 % ) |  | 0
191(00BFh) | 291(0123h) | 391(0187h) | 491(01EBh) | EN.BS | 입력 구간보정 기능 ON/OFF | R/W | : OFF : ON |  | 0
192(00C0h) | 292(0124h) | 392(0188h) | 492(01ECh) | BS.P1 | 입력 구간설정 1 | R/W | (SLL) (SLH) FRL ≤ P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ FRH 설정범위 : EU ( 0 ~ 100 % ) |  | EU (100 %)
193(00C1h) | 293(0125h) | 393(0189h) | 493(01EDh) | BS.P2 | 입력 구간설정 2 | R/W |  |  | 
194(00C2h) | 294(0126h) | 394(018Ah) | 494(01EEh) | BS.P3 | 입력 구간설정 3 | R/W |  |  | 
195(00C3h) | 295(0127h) | 395(018Bh) | 495(01EFh) | BS0 | 입력 바이어스 0 | R/W | (SLL) (SLH) FRL――P1――P2――P3――FRH BS0 BS1 BS2 BS3 BS4 설정범위 : EUS ( ±30 % ) |  | 0
196(00C4h) | 296(0128h) | 396(018Ch) | 496(01F0h) | BS1 | 입력 바이어스 1 | R/W |  |  | 
197(00C5h) | 297(0129h) | 397(018Dh) | 497(01F1h) | BS2 | 입력 바이어스 2 | R/W |  |  | 
198(00C6h) | 298(012Ah) | 398(018Eh) | 498(01F2h) | BS3 | 입력 바이어스 3 | R/W |  |  | 
199(00C7h) | 299(012Bh) | 399(018Fh) | 499(01F3h) | BS4 | 입력 바이어스 4 | R/W |  |  | 

## Slide 19
www.temcoline.com
서울시 금천구 가산 디지털 2로 34, 1228~1225호
G 밸리 더리브 스마트 타워
Tel. 02-3667-5521
우) 08592
Fax. 02-2632-5549